**Комплект для напольного монтажа бойлеров SLEW/Comfort E (100157)**

**Важно:** Бойлера линейки **Smart Line EW** **(SLEW) и Comfort E** могут быть установлены как на стене, патрубками подвода санитарной воды вниз, совместно с нагревательным элементом, так и на полу патрубками вверх (по аналогии **Smart Line (SL/STD), Comfort**) при демонтаже нагревательного элемента и его замене на  **Комплект напольного монтажа**.

**Порядок установки:**

- снять панель управления и удерживающий прижимной фланец, удалить нагревательный элемент. Данный процесс иллюстрирован в «Инструкции по установке и сервисному обслуживанию Smart SL & SLEW»(стр. 31), «Comfort E» (стр. 28) и более подробно в деталях:


   

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - из комплекта напольного монтажа: вкрутить кран Маевского в фланец; |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - на прокладку установить Комплект напольного монтажа и прижимной фланец. **Гайки на прижимном фланце сильно не перетягиваем (Min 4,8 Nm, Max 5,5 Nm)!!!** |  |  |  |

- **заизолировать проводку, подводящую к нагревательным элементам** и установить панель управления на свое место;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Трубку ПВХ, установленную в патрубок горячего водоснабжения, требуется переместить в патрубок холодного водоснабжения по аналогии «Инструкции по установке и сервисному обслуживанию Smart SL & SLEW» (стр. 18), «Comfort» (стр. 14) но в обратном порядке (установка трубки распределителя потока из комплекта кронштейнов SLEW, Comfort E не требуется): |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| … либо просто поменять манжеты местами и подключить к системе согласно схемам. |  |  |

**Важно: Типовую схему** **напольного монтажа по** **подключению к контуру водоснабжения и отопления смотрите в «Инструкции по установке и сервисному обслуживанию Smart SL & SLEW» (стр. 21), «Comfort» (стр. 17).**

**Все документы доступны на нашем сайте** [**https://acv.ru/**](https://acv.ru/) **в разделе «Докуметация».**